## الف دیتا ست اول
بخش دوم الف ) دیتا ست اول
Input Data
Flow rate (gpm) | Flow Rate (ft3/s) | Suction pressure(psig) | Discharge pressure (psig) | Motor current (amp)
0 | 0 | 0.7 | 53.3 | 18
500 | 1.114 | 0.3 | 48.3 | 26.2
800 | 1.7824 | -0.4 | 42.3 | 31
1000 | 2.228 | -0.9 | 36.9 | 33.9
1100 | 2.4508 | -1.2 | 33 | 35.2
1200 | 2.6736 | -1.6 | 27.8 | 36.3
1400 | 3.1192 | -2.4 | 15.3 | 38
1500 | 3.342 | -2.9 | 7.3 | 39
Calculation
Specific Gravity (lb/ft3) @ 80 F | (Zd - Zs) (ft) | Head (ft) | Hydraulic power (hp) | specific velocity | Inlet power (hp) | Efficiency (%)
62.22 | 2 | 123.7358 | 0 | 0 | 15.1453 | 0
62.22 | 2 | 113.0897 | 14.2521 | 1128.3811 | 22.0448 | 64.6506
62.22 | 2 | 100.8235 | 20.33 | 1555.649 | 26.0835 | 77.9419
62.22 | 2 | 89.4831 | 22.5542 | 1902.095 | 28.5236 | 79.0719
62.22 | 2 | 81.1514 | 22.4996 | 2146.6557 | 29.6174 | 75.9673
62.22 | 2 | 70.0424 | 21.185 | 2503.8469 | 30.543 | 69.3612
62.22 | 2 | 42.9643 | 15.1608 | 3901.8548 | 31.9734 | 47.4169
62.22 | 2 | 25.6066 | 9.6812 | 5954.157 | 32.8148 | 29.5025

## الف دیتا ست دوم
Torque (N.m) | Flow Rate (L/min) | Flow Rate (m3/s) | Suction pressure (bar) | Discharge pressure (bar) | Motor power (kw) | Density (kg/m3) | g (m/s2) | Head (m) | Hydraulic power (kw) | Mechanical power (kw) | Specific velocity | Efficiency (%)
2.1 | 254 | 0.0042333 | -0.08 | 0.06 | 0.52 | 997 | 9.8 | 1.4329 | 0.059267 | 0.24178 | 54.6486 | 24.5126
2 | 228 | 0.0038 | -0.07 | 0.11 | 0.5 | 997 | 9.8 | 1.8423 | 0.0684 | 0.23027 | 42.8816 | 29.7047
1.9 | 197 | 0.0032833 | -0.05 | 0.18 | 0.48 | 997 | 9.8 | 2.354 | 0.075517 | 0.21875 | 33.1662 | 34.5214
1.7 | 163 | 0.0027167 | -0.04 | 0.25 | 0.46 | 997 | 9.8 | 2.9681 | 0.078783 | 0.19573 | 25.3544 | 40.2517
1.8 | 177 | 0.00295 | -0.05 | 0.21 | 0.47 | 997 | 9.8 | 2.661 | 0.0767 | 0.20724 | 28.6757 | 37.0102
1.7 | 155 | 0.0025833 | -0.04 | 0.25 | 0.45 | 997 | 9.8 | 2.9681 | 0.074917 | 0.19573 | 24.7244 | 38.2762
1.5 | 127 | 0.0021167 | -0.03 | 0.29 | 0.42 | 997 | 9.8 | 3.2751 | 0.067733 | 0.1727 | 20.7873 | 39.2202
1.5 | 129 | 0.00215 | -0.03 | 0.29 | 0.42 | 997 | 9.8 | 3.2751 | 0.0688 | 0.1727 | 20.9503 | 39.8379
1.4 | 99 | 0.00165 | -0.02 | 0.32 | 0.4 | 997 | 9.8 | 3.4798 | 0.0561 | 0.16119 | 17.5374 | 34.8044
1.2 | 75 | 0.00125 | -0.02 | 0.34 | 0.38 | 997 | 9.8 | 3.6845 | 0.045 | 0.13816 | 14.6239 | 32.5709
1.1 | 50 | 0.00083333 | -0.02 | 0.35 | 0.36 | 997 | 9.8 | 3.7869 | 0.030833 | 0.12665 | 11.6975 | 24.3459
1 | 27 | 0.00045 | -0.01 | 0.36 | 0.33 | 997 | 9.8 | 3.7869 | 0.01665 | 0.11513 | 8.5958 | 14.4615
0.9 | 2 | 3.3333e-05 | -0.01 | 0.36 | 0.31 | 997 | 9.8 | 3.7869 | 0.0012333 | 0.10362 | 2.3395 | 1.1902